## 2015
Сведения о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы объектов электросетевого хозяйства(№ 24, раздел II, п.11 г,) и наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВт (№ 24, раздел II, п. 11б)АО "ЦКБ "Титан" 1 квартал 2015г.
№ п/п | Наименование центра питания (ЦП) | Класс напряжения (кВ) | Суммарная установленная мощность трансформаторов | в том числе с разбивкой по источникам питания и согласованных Актах технологического присоединения сторонних и новых потребителей (АТП) |  |  |  | Объем максимальной мощности, зарезервированной в обеспечение согласованных Актов технологического присоединения сторонних и новых потребителей | Суммарная полная мощность ЦП по результатам измерения максимума нагрузки ЦП АО "ЦКБ "Титан" | Суммарная полная мощность ЦП с учетом зарезервированной в обеспечение АТП | Ограничения по допустимым нагрузкам элементов электрической сети (КЛ, ТТ, Тр) | Резервная мощность | Планируемый объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей
|  |  | Sуст | Iс | IIс | IIIс | АТП
|  |  | МВА | МВА |  |  | Sатп, МВА | S рез атп, МВА | Sмакс, МВА | Sмакс (атп), МВА | Sогр, МВА | Sрез, МВА | Sсвоб, МВА
1 | РП-3 | 6 | 11.888 | 4.63 | 7.258 |  |  | 0.15 | 2.76 | 2.91 | 6.2 | 8.978 | 3.29
2 | РП-78 | 6 | 26.08 | 9 | 11.4 | 1.6 | 4.08 | 0.45 | 5.04 | 5.49 | 6.5 | 16.51 | 1.01
3 | ПС-3 | 6 | 7.38 | 3.63 | 2.63 |  | 1.12 | 0.09 | 2.29 | 2.38 | 6.2 | 3.88 | 3.82
4 | ПС-4 | 6 | 8.1 | 3.26 | 3.26 |  | 1.58 | 0.19 | 1.6 | 1.79 | 6.2 | 4.73 | 4.41
5 | КТП-61/62 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.6 | 1.67 | 1.27
6 | ПС-11 | 6 | 5.4 | 5.08 |  |  | 0.32 | 0.01 | 0.92 | 0.93 | 6.2 | 4.15 | 4.15
7 | КТП-20 | 6/0,4 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 1.28 | 1.12 | 0.8
8 | КТП-21 | 6/0,4 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 1.28 | 1.36 | 1.04
9 | КТП-60 Т1 | 6/0,4 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 1.28 | 1.19 | 0.87
Примечание:
Максимальная мощность, зарезервированная в обеспечение согласованных Актов технологического присоединения сторонних и новых потребителей определяется как разность между величиной максимальной мощности, определенной для стороннего потребителя в договоре энергоснабжения (АТП) и максимальной величиной мощности (часовое потребление) стороннего потребителя, зарегистрированной приборами учета в период действия договора электроснабжения (АТП).