## 4 квартал
Сведения о режимах электропотребления и мощности по центрам питания ОАО "ЦКБ "Титан"
4 квартал 2014г.
№ п/п | Наименование центра питания (ЦП) | Класс напряжения (кВ) | Суммарная установленная мощность трансформаторов | в том числе с разбивкой по источникам питания и согласованных Актах технологического присоединения сторонних и новых потребителей (АТП) |  |  |  | Объем максимальной мощности, зарезервированной в обеспечение согласованных Актов технологического присоединения сторонних и новых потребителей | Суммарная полная мощность ЦП по результатам измерения максимума нагрузки ЦП ПО "Баррикады" | Суммарная полная мощность ЦП с учетом зарезервированной в обеспечение АТП | Ограничения по допустимым нагрузкам элементов электрической сети (КЛ, ТТ, Тр) | Резервная мощность | Планируемый объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей
|  |  | Sуст | Iс | IIс | IIIс | АТП
|  |  | МВА | МВА |  |  | Sатп, МВА | S рез атп, МВА | Sмакс, МВА | Sмакс (атп), МВА | Sогр, МВА | Sрез, МВА | Sсвоб, МВА
1 | РП-3 | 6 | 11.72 | 4.82 | 5.3 |  | 1.6 | 0.83 | 3.75 | 4.58 | 3.12 | 7.14 | -1.46
2 | РП-78 | 6 | 22.76 | 7.4 | 11.28 |  | 4.08 | 1.57 | 3.83 | 5.4 | 4.8 | 17.36 | -0.6
3 | ПС-3 | 6 | 5.12 | 2 | 2 |  | 1.12 | 0.06 | 2.64 | 2.7 | 4.8 | 2.42 | 2.1
4 | ПС-4 | 6 | 7.02 | 2 | 2.18 |  | 2.84 | 0.79 | 2.07 | 2.86 | 2.08 | 4.16 | -0.78
5 | КТП-61/62 | 6/0,4 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 1.6 | 1.43 | 1.03
6 | ПС-11 | 6 | 3.2 | 1.44 | 1.44 |  | 0.32 | 0.25 | 0.99 | 1.24 | 1.36 | 1.96 | 0.12
7 | КТП-20 | 6/0,4 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.6 | 0.31 | 0.16
8 | КТП-21 | 6/0,4 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.5 | 0.35
Примечание:
Максимальная мощность, зарезервированная в обеспечение согласованных Актов технологического присоединения сторонних и новых потребителей определяется как разность между величиной максимальной мощности, определенной для стороннего потребителя в договоре энергоснабжения (АТП) и максимальной величиной мощности (часовое потребление) стороннего потребителя, зарегистрированной приборами учета в период действия договора электроснабжения (АТП).